## PORTADA
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
NOMBRE DE LA OBRA: | TERMINACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)
REGION: | 01 CAÑADA |  |  |  | DISTRITO: | 04 TEOTITLAN
MUNICIPIO: | 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN |  |  |  | LOCALIDAD: | 0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN
PRESUPUESTO DE OBRA 2020
DESCRIPCION:
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN (C.I.N.A.) CUENTA EN LA PLANTA BAJA CON LOS ESPACIOS DE: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NUTRICIÓN, BROMATOLOGÍA, FISICOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA, R.P.B.I, PASILLOS, VESTÍBULO, RECEPCIÓN, Y ESCALERA; Y EN LA PLANTA ALTA CON LOS ESPACIOS DE COMPOSICIÓN CORPORAL, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, SOPORTE NUTRICIONAL Y LACTARIO, EVALUACIÓN SENSORIAL, ANTROPOMETRÍA, VESTÍBULO Y ATENCIÓN NUTRICIONAL EL TOTAL A INTERVENIR ES DE 547.42 M2. EN ÉSTA ETAPA DE "TERMINACIÓN” ESTARÁ CONSTITUIDO POR INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED, HIDROSANITARIAS, DE GAS, ESPECIALES, CANCELERÍA, HERRERÍA, ACABADOS Y OBRA EXTERIOR.
RESUMEN
| CAPITULOS / PARTIDAS |  |  |  | TOTAL POR CAPITULOS / PARTIDAS |  | %
| CAPITULO 4: | ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | 0 |  | %
| CAPITULO 5: | HERRERIA Y CACELERÍA |  |  |  | 0 |  | %
| CAPITULO 6: | INSTALACIONES |  |  |  | 0 |  | %
| CAPITULO 7: | OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0 |  | %
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
|  |  |  | I.V.A. 16% |  | 0
|  |  | TOTAL DE LA OBRA |  |  | 0 |  | %
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA:

## TÉRMINACION CINA
CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA OBRA: | TERMINACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)
REGION: | 01 CAÑADA | DISTRITO: | 04 TEOTITLAN
MUNICIPIO: | 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON | LOCALIDAD: | 001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
CAPITULO 4: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.
ALB.0320.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINERO ARMADO A BASE TUBO REDONDO CROMADO DE 1" DE HASTA 3 MT. SEGÚN TAMAÑO DE VENTANA MÁS 10 CM DE CADA LADO, 2 BASTONES DE ALUMINIO DE 1/2" X 1.00 MT, 2 SOPORTES PARA TUBO DE 1" 2SOCL1-ZMK Y/O BRIDA LAMINA DE NIQUEL #3020 Y 1 SOPORTE CENTRAL NIQUELADO PARA TUBO DE 1" #3035 SEGUN CORRESPONDA; INCLUYE: CORTES, CALZAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 41
(Importe con letras 00/100 M.N)
ALB.0320.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA TIPO OLLADO A BASE DE TELA TIPO BLACK OUT MODELO FANTASÍA VARIANTE 17 (PLATA), PRENSADOS CON OJILLOS DE NÍQUEL NO. 98OC 0098AC A CADA 15 CM +- 2 CM SEGÚN LONGITUD, DOBLADILLO DE 10 CM EN LOS 4 LADOS, DEJANDO COMO MARGEN 15 CM SUPERIOR E INFERIOR Y LONGITUD DE CORTINA 2 VECES EL ANCHO DE LA VENTANA (N*2) INCLUYE: PERFORACIONES, CORTES, PELLÓN DE REFUERZO EN DOBLADILLO SUPERIOR PARA RECIBIR OJILLO, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 100
(Importe con letras 00/100 M.N)
| TOTAL CAPITULO 4: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. |  |  |  | 0
CAPITULO 5. HERRERÍA Y CANCELERÍA
HYC.0350 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL HELICOIDAL PARA ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ORNAMENTAL PARA AMBIENTES ESTANDAR DE 92 CM DE ALTURA RESPECTO AL N.P.T. EN PASAMANOS Y POSTE CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 16 DE 2", 2 RESGUARDOS HORIZONTALES DE REDONDO MACIZO DE 1/2" SUJETOS CON CONECTOR CILINDRICO ENTRE RESGUARDOS Y POSTE,CONECTOR VERTICAL TUBULAR DE 3/4" ENTRE PASAMANOS Y POSTES DE 5CM DE ALTURA, BRIDA DE ANCLAJE A PARED EN PLACA CIRCULAR DE 1/4" CON 3 BARRENOS PARA TORNILLOS DE 1/4 X 2" Y CONECTOR PARA COLOCACION A UN COSTADO DE LOS ESCALONES DE CONCRETO A CADA 90 CM (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
HYC.0360 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL RECTO PARA ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ORNAMENTAL PARA AMBIENTES ESTANDAR DE 92 CM DE ALTURA RESPECTO AL N.P.T. EN PASAMANOS Y POSTE CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 16 DE 2", 2 RESGUARDOS HORIZONTALES DE REDONDO MACIZO DE 1/2" SUJETOS CON CONECTOR CILINDRICO ENTRE RESGUARDOS Y POSTE,CONECTOR VERTICAL TUBULAR DE 3/4" ENTRE PASAMANOS Y POSTES DE 5CM DE ALTURA, BRIDA DE ANCLAJE A PARED EN PLACA CIRCULAR DE 1/4" CON 3 BARRENOS PARA TORNILLOS DE 1/4 X 2" Y CONECTOR PARA COLOCACION A UN COSTADO DE LOS ESCALONES DE CONCRETO A CADA 90 CM (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 3.5
(Importe con letras 00/100 M.N)
| TOTAL CAPITULO 5. HERRERÍA Y CANCELERÍA |  |  |  | 0
CAPÍTULO 6: INSTALACIONES
a) ELECTRICO
IEL.0040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR INDUSTRIAL TIPO CENTRIFUGO DE LA MCA: SOLER&PALAU MOD: CMI 630 CON CAPACIDAD DE 5 H.P. A 1500 R.P.M. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ESPÁRRAGOS, TORNILLERÍA, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA 2 CAMPANAS EXISTENTES DE 4.10X1.00 M., DUCTERIA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DOS SALIDAS DE 40X20 CMS. POR CAMPANA, CON CODOS A 90° TRAMOS RECTOS, ADAPTACIONES A 40 Y 80 CMS, CUELLO DE LONA CAL. 12 Y ADAPTACIÓN PARA SALIR A BOCA DEL EXTRACTOR, (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE: MATERIAL PARA INSTALACIÓN, CALZAS DE ACERO, TORNILLERÍA, MATERIAL DE FIJACION Y SELLADO, SOLERA, SOLDADURA, DOBLECES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR INDUSTRIAL TIPO CENTRIFUGO DE LA MCA: SOLER&PALAU MOD: CMI 450 CON CAPACIDAD DE 3 H.P. A 1400 R.P.M. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN, ESPÁRRAGOS, TORNILLERÍA, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERÍA PARA CAMPANA EXISTENTE DE 4.10X1.00 M., DUCTERIA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DOS SALIDAS DE 40X20 CMS. POR CAMPANA, CON CODOS A 90° TRAMOS RECTOS, ADAPTACIONES A 40 Y 80 CMS, CUELLO DE LONA CAL. 12 Y ADAPTACIÓN PARA SALIR A BOCA DEL EXTRACTOR, (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE: MATERIAL PARA INSTALACIÓN, CALZAS DE ACERO, TORNILLERÍA, MATERIAL DE FIJACION Y SELLADO, SOLERA, SOLDADURA, DOBLECES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO. MCA YORK, MODELO YNFFZC060BAADBFX CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. (60, 000 BTU'S) R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 16 SEER A 220 VOLTS, 1F, 60 HZ, EN LA UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO, SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 3.0 TONELADAS, MODELO YFJE36BZJ6AMORX TECNOLOGÍA INVERTER (36 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA, PANTALLA LCD, INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 2.0 TONELADAS MODELO YHJE23ZT6AMHORX O MODELO YORK YHJE24ZJ6AXBORX, TECNOLOGÍA INVERTER (24 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS MODELO YHJE18ZT6AMHORX O MODELO YORK YHJE18ZJ6AXBORX, TECNOLOGÍA INVERTER (18 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
IEL.0240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS MODELO YHJE12ZT6AMHORX O MODELO YHJE12ZJ6AXBORX, TECNOLOGÍA INVERTER (12 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
b) RED
IRA.0030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK DE ALUMINIO DE 24 UNIDADES, 2 POSTES, ESTÁNDAR 19", PARA ANCLAR A PISO MARCA OPTRONICS (BAJO ESCALERA). INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, ARMADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0040 | SUMINISTRO Y COLOCACION EN RACK EXISTENTE DE SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET MODELO SG250X-48P, 48 PUERTOS 10/100/1000MBPS + 2X SFP, 16.000 ENTRADAS - GESTIONADO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO INALÁMBRICO ACCES POINT MARCA CAMBIUM MODELO EPMP-HS24; 2.4 GHZ CON ADMINISTRACIÓN CLOUD, JOTSPOT, MESH, 1 WATT DE POTENCIA . INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN MURO Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RACK DE PATCH PANEL PUNCHDOWN 48 PUERTOS CAT6. 2UR OPTRONICS. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PONCHADO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UPS NOBREAK SOLA BASIC ISB-NBKS 1000. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK D 1U ESTÁNDAR CON 6 ACOPLADORES DÚPLEX, COLOR AQUA MULTIMODO SC MARCA OPTRONICS. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0090 | SUMINISTRO Y CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA PARA EXTERIOR ARMADO DE 6 FIBRAS 50/125 10G MULTIMODO (OPCFOCE55AR06PPSS) MARCA OPTRONICS DESDE EL CENTRO DE IDIOMAS SIGUIENDO LA RUTA DE 3 REGISTROS EXISTENTES. INCLUYE: 4 JUMPER DE FIBRA ÓPTICA LC-SC 50/125 MM (OM3) DÚPLEX COLOR AQUA DE 1M MARCA OPTRONICS; 8 CONECTORES OM3 SC MM D 900UM COLOR AQUA, 2 BREAK OUT-KIT PARA 6 HILOS; PASO ENTRE REGISTROS (COCAS DE 3 MTS), ENTRA Y SALIDA A EDIFICIOS EXISTENTES (SE DEBERÁ DEJAR EN AMBOS EXTREMOS 3.00 MTS DE FIBRA PARA CONEXIÓN) Y TODO LO NECESARIO. | ML | 143
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0100 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETE PRINCIPAL DE ALARMA MCA. HONEYWELL, INCLUYE: 1 TECLADO 6162RF (ALFANUMÉRICO CON RECEPTOR INALÁMBRICO Y DISPLAY) , GABINETE METÁLICO, 1 TRANSFORMADOR DE 16.5VCA 1361, 1 SIRENA DE 30 WATTS SF581L, 3 CONTACTOS MAGNÉTICOS MCA. HONEYWELL, 4 SENSORES DE MOVIMIENTO MARCA CROW MODELO SRPPET4, 1 BATERÍA DE RESPALDO DE 4AH PL4.512, CABLEADO, MATERIALES DE FIJACIÓN, FIJACIÓN DE CABLE CON ACRILASTIC EN CASO DE SER NECESARIO, MISCELÁNEOS, CONFIGURACIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0110 | SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA MINIFISHEYE IPD3MEGAPIXEL MARCA HIKVISION, VISTA PANORAMICA DE 180 GRADOS. INCLUYE: CONEXIÓN AL SWITCH, MATERIAL DE FIJACIÓN, RANURAS Y RESANES, PRUEBAS, MISCELÁNEOS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
IRA.0120 | SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DOMO IP 2MEGAPIXEL MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1721FWD-IZ. INCLUYE: CONEXIÓN AL SWITCH, MATERIAL DE FIJACIÓN, RANURAS Y RESANES, PRUEBAS, MISCELÁNEOS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
IHS.0060 | SUMINISTRO, COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR MARCA IUSA CON CUBIERTA CONTRA IMPACTO MODELO SCSI 0412 ENERHIT SOLAR SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, JARRO DE AIRE, ANDAMIOS, CONEXIONES, TUBERÍA DE COBRE TIPO M, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, VALVULAS, COPLES, UNIONES, CODOS, TEES, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
c) HIDROSANITARIA
IHS.0110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS CON CABEZAL ASPERSOR COLOR NARANJA DE 10" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, EL LAVAOJOS ACERO INOXIDABLE CON MANIVELA EN FORMA DE BANDERA , CERTIFICADOS SEFA 7-1996, MARCA WATER SAVER. CODIGO WS-SS902, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
(Importe con letras 00/100 M.N)
d) GAS
IGA.0010 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO MARCA TATSA. CAP: 300LTS. CON CONEXIONES DE 19MM DE LLENADO Y 50MM PARA DISTRIBUCIÓN. INCLUYE EN LLENADO: TUBERÍA DE COBRE TIPO "L", VÁLVULA DE LLENADO DE 1 1/4" NPT X 1 3/4" ACME, 2 VÁLVULAS DE GLOBO RECTA ROSCADA DE 3/4", ACOPLADOR LÍQUIDO DE 3/4"NPT X 1 3/4" ACME, VÁLVULA DE RELEVO HIDROSTÁTICO 1/2" 400 PSI, Y EN DISTRIBUCIÓN: PUNTA POL CORTA DE 1/4" PARA VÁLVULA DE SERVICIO, REGULADOR DE ALTA PRESIÓN PRIMERA ETAPA ALTO FLUJO DE 3/4 X 3/4, MANÓMETRO 0-4 KG/CM2 CONEXIÓN INFERIOR, VÁLVULA GLOBO RECTA ROSCADA DE 50MM, MATERIAL DE FIJACIÓN, TRAZOS, CORTE LIJADO EMPASTADO, SOLDADURA 09/5, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
IGA.0040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DENTAL SILENCIOSO LIBRE DE ACEITE 38 LTS, 2HP, 120 PSI, MCA. SPRAYIT 1680 RPM, MODELO SP10020C, GRADO MEDICO. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES PARA CONEXIÓN, MATERIAL PARA FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
(Importe con letras 00/100 M.N)
| TOTAL CAPÍTULO 6: INSTALACIONES |  |  |  | 0
CAPITULO 7: OBRA EXTERIOR
OEX.0010 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA PARA DUCTO POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B O C, DE 40 CM DE ANCHO POR 50 CM DE PROFUNDIDAD Y A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEOS, AFINE DE TALUDES Y FONDO, CAMA DE ARENA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 50
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0100 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE 4" DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA FIBRA OPTICA ,TRAMO REGISTRO DE RAMAL PRINCIPAL - EDIFICO, INCLUYE: CONEXIÓN, PEGAMENTO PVC, TRAZO, UNIONES A REGISTROS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RANURAS, DEMOLICIÓN, PASO DE ANDADOR, RESANE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 50
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0130 | BASE PARA AIRE ACONDICIONADO EXTERIOR DE 1.00 X 0.80X 0.6 MTS PAÑO EXTERIOR CON TABICÓN TIPO PESADO DE 10X14X28 CM. JUNTEADO CON MORTERO. CEMENTO- ARENA 1:3, APLANADO EXTERIOR, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TAPA DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MATERIAL PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | PZA | 6
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0160 | APLANADO EN MUROS DE MEZCLA ACABADO FINO DE N.P.T A N.T.N CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: REMATES , EMBOQUILLADOS Y RECORTE EN ZOCLOS, A CUALQUIER ALTURA | M2 | 10
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0200 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL SELECTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M2 | 15
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE DE 7.0 M DE ALTURA CON LÁMPARA SMART SOLAR STREET LIGH 100 W TODO EN UNO (PANEL SOLAR, SWITCH, PIR SENSOR, SMD3030 CHIPS, BATERÍA DE LITIO), MARCA GREENIN CÓDIGO SSSL100W, SISTEMA INTELIGENTE DE ILUMINACIÓN CAMBIANDO AUTOMÁTICAMENTE DE INTENSIDAD BAJA A ALTA, FLUJO LUMINOSO DE 8000 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR 6000°K, TIEMPO DE OPERACIÓN DE 8 A 10 HORAS, CON RESPALDO DE 3 DÍAS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -20°C A 50°C, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, DIMENSIONES DE 1.10 X0.40X0.045 M., PESO DE 14 KG. PARA INSTALAR EN POSTE CÓNICO DE 4” EN BASE Y 3” EN PUNTA CED.30, GARANTÍA DE 3 AÑOS POR ESCRITO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ÉSTE TRABAJO: EXCAVACION Y RELLENO, POSTE PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, BASE DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 CM DE CORONA, 80 CM DE BASE Y 100 CM DE ALTURA, MATERIAL DE FIJACIÓN, ESPÁRRAGOS, TORNILLERÍA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ARMADO, CONEXIÓN, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 7
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0400 | PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESTAMPADO, MODELO ELEGIDO EN OBRA. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA, DESMOLDANTE, CIMBRA, TRASLAPES DE MALLA DE 10 CM, COLADO, CURADO DURANTE 7 DÍAS, 3 VECES AL DÍA, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 632.5
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0180 | FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 20 CM DE BASE POR 15 CM DE CORONA Y 45 CM DE ALTURA PROMEDIO, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM, ACABADO CON VOLTEADOR; SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CONCRETO HECHO EN OBRA, ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EXCAVACION, NIVELACIÓN, RELLENO DE PRODUCTO DE EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGA DESCARGA, ELEVACIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIO A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ML | 223
(Importe con letras 00/100 M.N)
OEX.0181 | PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, CON MICROESFERAS, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 223
(Importe con letras 00/100 M.N)
| TOTAL CAPITULO 7: OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  |  | IVA 16.00 %: | 0
|  |  |  | TOTAL DEL PRESUPUESTO: | 0